| Перечень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 квартал 2014 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| аварийных отключений в электрических сетях ЗАО «НадымЭнергоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Дата | Время |  | РУ 6 | РУ 0,4 | Фидер |  | Комут. аппарат | РЗиА | I к.з. А | Причина отключения | Мероприятия по устранению |
|  |  | Откл. | Вкл. |  |  | Яч. № | наименование |  |  |  |  |  |
| 1 | 21.04-22.04 | 13-30 | 20-00 | ПС Голубика |  | Яч. 13 | ПС "Голубика" | В-6-13 |  |  | Порывы ветра земля на ВЛ-6кВ | Замена изолятора ШС-10Д Фаза А |
| 2 | 24.04-28.04 |  |  | ТП -738 |  | Яч. 254 | ЦРП МУП "НГЭС" | В-6-254 |  |  | Земля на КЛ-6кВ | Поиск повреждения Установка соединительной муфты |
| 3 | 13.06 | 15-00 | 19-00 | ПС Голубика |  | Яч.13 | ПС "Голубика" | В-6-13 |  |  | Повреждение РЛНД-10 Фаза-А | Замена РЛНД-10 |
| 4 | 15.06 | 16-00 | 17-00 |  | ТП-416 | РВ-400 | ВЛ-0,4кВ | РВ-400 |  |  | Повреждение кабеля | Замена кабеля |
| 5 | 27.06 | 01-45 | 23-50 | ЦРП МУП "НГЭС" |  | Яч.143 | КЛ-6кВ | М-6 |  |  | Порыв кабеля Дорожные работы | Установка кабельной вставки |