| Перечень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал 2016 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| аварийных отключений в электрических сетях ЗАО «НадымЭнергоСбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Дата | Время |  | РУ 6 | РУ 0,4 | Фидер |  | Комут. аппарат | РЗиА | I к.з. А | Причина отключения | Мероприятия по устранению |
|  |  | Откл. | Вкл. |  |  | Яч. № | наименование |  |  |  |  |  |
| 1 | 09.01.2016 | 00.09 | 14.55 | ПС Голубика |  | Яч. 4 | ПС "Голубика" | В-6-13 |  | 2800 А | МТЗ-3 ф.АВ | Отключение разъединителя №76 на оп.№136 Восстановление ВЛ-6 кВ |
| 2 | 20.01.2016 | 14.33 | 20.56 | ПС Голубика |  | Яч. 4 | ПС "Голубика" | В-6-4 |  | 2800 А | МТЗ-3 ф.ВС | Отключение разъединителя №76 на оп.№136 Восстановление ВЛ-6 кВ |
| 3 | 20.03.2016 | 16.15 | 16.54 | ВЛ-6 кВ «Водозабор» МУП НГЭС | ТП-414 | - | - |  |  |  | Захлест проводов на участке смежной ТСО | Устранение захлеста смежной ТСО |